| Ufficio Dinamica delle Costruzioni | ## OSSERVATORIO ### SISMICO #### DELLE STRUTTURE |  |
| --- | --- | --- |

# Evento sismico del 10/05/2000 ore 18:52 (locali) - Forlì

# Rapporto sui dati provenienti dalla struttura N. 6

# (Asilo Nido “Piccolo Blu” di Forlì)

(STESURA PRELIMINARE)

Data evento: 10/05/2000

Tempo origine: 18:52:10

Magnitudo: 5.0 MB

Coordinate epicentrali: long:12.01, lat: 44.31

1. Disposizione dei sensori

2. moto del suolo

Fig. 1 –Accelerazioni misurate al suolo

|  | PGA (a/g) | PGV (mm/s) | Durata moto forte (sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 0.1264 | 45.7 | 4.60 |
| Y | 0.0979 | 38.7 | 7.12 |
| Z | 0.0538 | 13.2 | 6.90 |

Tab. 1 – Parametri caratteristici del moto del suolo

Fig. 3 -Spettri di risposta elastici delle accelerazioni calcolati per uno smorzamento del 5%

|  | Sx | Sy | Sz |
| --- | --- | --- | --- |
| Max accelerazione spettrale (a/g) | 0.37 | 0.31 | 0.19 |
| Periodo (sec) max. amplificazione dinamica Frequenza (Hz) max amplificazione dinamica | 0.14 7.15 | 0.14 7.15 | 0.05 20.0 |
| Intervallo (Periodo) dove ampl. dinamica > 1 Intervallo (Frequenza) dove ampl. dinamica >1 | (0,0.38) (2.63,) | (0,0.45) (2.22,) | (0,0.26) (3.84,) |

Tab. 2 – Amplificazione dinamica spettrale

2. risposta strutturale

| ##### Fig. 4a – es. accelerazione direzione x | Fig. 4b – es. accelerazione direzione y |
| --- | --- |

| Canale | fatt. ampl. din. | Max. spo. rel. (mm) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1.9657 | 6.2462 |
| 5 | 1.5918 | 6.5843 |
| 6 | 0.7306 | 1.7247 |
| 7 | 1.0677 | 4.5636 |
| 8 | 1.8788 | 7.4313 |
| 9 | 2.4227 | 7.2054 |
| 10 | 0.8844 | 1.5795 |
| 11 | 1.2778 | 4.5729 |
| 12 | 3.8299 | 7.4681 |
| 13 | 2.9887 | 7.8172 |
| 14 | 1.6635 | 2.0673 |
| 15 | 2.1479 | 4.6020 |
| 16 | 1.4705 | 7.4567 |
| 17 | 2.4074 | 4.5758 |
| 18 | 1.0387 | 5.2772 |
| 19 | 0.9657 | 1.5548 |
| 20 | 1.0420 | 7.0308 |
| 21 | 1.4725 | 4.5804 |
| 22 | 1.4475 | 6.0594 |
| 23 | 1.5166 | 7.0532 |
| 24 | 1.9159 | 7.3063 |
| 25 | 1.2276 | 5.7966 |

Tab. 3 – Fattori di amplificazione dinamica e Massimi  spostamenti relativi rispetto al suolo